Опросный лист

для заявок на высоковольтный преобразователь частоты компании AuCom

(TECHNIQUE SPECIFICATIONS

AuCom MV

VARIABLE FREQUENCY DRIVE)

TABLE OF CONTENTS (содержание)

1	Objectives		 (Технические требования)	2

2	Place data		 (Местоположение объекта)	2

3	Application Data		(Инфомация по подключению)	2

4	Specification	3

4.1	Quality Standards		 (Стандарты качества)	3

4.2	Input 		(Входные параметры)	3

4.3	Output 		(Выходные параметры)	3

4.4	Environment and Construction 		(Условия эксплуатации и конструктивное исполнение)	4

Идентификационное наименование проекта на русском:

(Область/край, город, объект/предприятие, тип оборудования в котором будет эксплуатироваться MV VFD)

- Objectives

(Технические требования)

In order to start a motor and provide speed control, the present specifications defines the requirements for AuCom Medium Voltage Drive family.

Данная спецификация определяет требования к высоковольтным преобразователям частоты компании AuCom при запуске мотора и управлении частотой его вращения.

- Place data (Условия эксплуатации)

| Min. temperature (Температура минимальная) | °C |
| --- | --- |
| Max. temperature (Температура максимальная) | °C |
| Altitude (Высота над уровнем моря, м) | m |
| Relative Humidity (Относительная влажность воздуха, %) | % ～% |

- Application Data (информация по подключаемому оборудованию)

| Application (тип оборудования) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor Data (Характеристики, подключаемого двигателя) | Motor Type (Тип мотора) |  |
|  | Rated Frequency (Номинальная частота, Гц) | Hz |
|  | Rated Voltage (Номинальное напряжение, В) | V |
|  | Rated Power (Номинальная мощность, кВт) | kW |
|  | Rated Current (Номинальный ток, А) | A |
|  | Rated RPM (Ном. частота вращения, об/мин) | rpm |
|  | Excitation Voltage (Напряжение возбуждения, В) | V |
|  | Excitation Current (Ток возбуждения, А) | A |
| Drive System Input Voltage (Напряжение питающей сети, В, Гц) |  | V, Hz |
| Control Circuit Voltage (Напряжение цепей управления, число фаз, В и Гц) |  | phase V, Hz |
| Distance drive to motor (Длина моторного кабеля, м) |  | m |
| Duty cycle (Периодичность работы - дней и часов в год) |  | hours –days/year |

- Specification

- Quality Standards (Требования стандартов качества по ISO 9001)

The quality assurance program is certified in conformance with ISO Standard 9001.

  - Input (По входу преобразователя частоты)

| ID | Item | Specification/Requirements |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Input Voltage (Main Circuit) (Напряжение питающей сети, В, Гц) | V, Hz |
| 4.2.2 | Input Voltage Range (Main Circuit) (Допуск на величину напряжения сети) | -15% ～ +15% |
| 4.2.3 | Phase unbalance (Допустимый перекос фаз) | < 3% |
| 4.2.4 | Input Frequency Range (Допустимое отклонение частоты питающей сети) | -10% ～ +10% |
| 4.2.5 | Input Power Factor (Коэффициент мощности/Косинус φ, не менее) | > 0.96 |
| 4.2.6 | Input for Control Circuit (Питание цепей управления, допустимые отклонения, источник бесперебойного питания - как опция) | phase V, Hz Voltage range: -25% ～ +15% UPS can be an option UPS：Y□ N■ |
| 4.2.7 | Total Current Harmonics (Нелинейные искажения тока, не более) | < 5% |
| 4.2.8 | Total Voltage Harmonics (Нелинейные искажения напряжения, не более) | < 5% |

  - Output (По выходу преобразователя частоты)

| ID | Item | Specification/Requirements |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Output Voltage & Capacity (Выходное напряжение, В и мощность, кВА/кВт) | KV/A (KVA/KW) |
| 4.3.2 | Output Frequency (Диапазон регулирования частоты выходного напряжения) | 0 Hz ～Hz (Accuracy (точность): 0.01Hz) |
| 4.3.3 | Efficiency (Коэффициент полезного действия) | > 96% |
| 4.3.4 | Overload Capacity (Перегрузочная способность) | <120%: Continuous operation (продолжительная работа) 120%~150%: 2 min 150%~170%: 3 sec 170%: immediately shutdown (мгновенное срабатывание защиты) |
| 4.3.5 | Total Current Harmonics (Нелинейные искажения тока двигателя, не более) | < 5% |
| 4.3.6 | Total Voltage Harmonics (Нелинейные искажения выходного напряжения, не более) | < 5% |

  - Environment and Construction (окружающая среда и конструктивное исполнение)

| ID | Item | Specification/Requirements |
| --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Operating Temperature (диапазон рабочей температуры) | -5 oC ～ +40oC |
| 4.4.2 | Storage Temperature (диапазон температуры при хранении) | -40 oC ～ +70oC |
| 4.4.3 | Humidity (Отн. влажность) | < 95% no condensation (без конденсата) |
| 4.4.4 | Altitude (Высота над уровнем моря, м) | < 1000m no derating (без ухудшения характеристик) 1000m ～ 3000m (с ухудшением) |
| 4.4.5 | Distance between Drive panel and motor (Длина моторного кабеля, м, не более) | < 500m |
| 4.4.6 | IP Protection (Класс защиты) | IP 20 |
| 4.4.7 | Cooling System (Система охлаждения) | Air-cooled (воздушная) |
| 4.4.8 | Cabinet Color (Цвет корпуса, другой как опция) | RAL 7035 Other color can be an option Y□ N■ |
| 4.4.9 | Acoustic noise (Уровень шума, не более) | < 85dBA (at 1m from enclosure) На расстоянии 1 м) |

- Ф.И.О., должность, организация, дата – для заполнившего данный опросный лист.